
安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司新泰新兴路周家庄加油站

	项目简介
	中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司新泰新兴路周家庄加油站(原中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司第 70加油站)位于山东省新泰市城北博徐路金罗页1幢，加油站西侧是闲置房，北侧是农田，东侧是民房，南侧是博徐路。该站经营许可范围为汽油、乙醇汽油、柴油，现其主要储存经营汽油、乙醇汽油、柴油(0#5-10-换季销售)。。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	辛 磊
	

	项目组成员
	赵云峰
	

	
	王 静
	

	
	马琳琳
	

	
	刘卫国
	

	报告编制人
	辛 磊
	

	报告审核人
	赵 燕
	

	过程控制负责人
	刘云红
	

	技术负责人
	孙 虎
	

	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2025.4.7
	马琳琳  辛磊
	初访

	
	2025.10.10
	马琳琳  辛磊
	现场考察

	
	2025.10.13
	马琳琳  辛磊
	现场检查

	
	2025.11.7
	马琳琳  辛磊
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2025.11.18

	有必要公开的其它内容：


[image: image1.png]



现场照片

[image: image2.png]ORISR A4 7]
LER 3313 ]
T XK
BRIRLER

& fom s

EEAAA: BRER
#h AK K
BCRMIE: 18853867527





[image: image3.png]R R R AR AT
P 33 e
BRI R
LA

S e e

TEORBLR AR AR TR A R AT
GUREf S APJ- (#) 022

HEREA: FHRE
WHGERA: T R




[image: image4.png]wrsws iRy

smsnxmREE s

: ZEFHAR
=]l
I e | | =
HH | 5 5 | 1800000000200734 23 021594

SN

1 242 | osoooooooozossdo | (ETHR | 008870

& | isooo00ooosoosss | | BT o427

py e el I BONY
o [ e
ERWS

A o | o |47
T e R 1

HELR | o218 5\;%

wrse | oom | 2. 4)

L m 5 W o T




第二章 加油站概况
第一节 加油站基本情况
中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司新泰新兴路周家庄加油站（原新泰市石化销售中心加油站）位于山东省新泰市城北博徐路金罗顶1幢，加油站西侧是民房，北侧是农田，东侧是民房，南侧是博徐路（G205）。该站经营许可范围为汽油、乙醇汽油、柴油，现其主要储存经营汽油、乙醇汽油、柴油（0#与-10#换季销售）。此次现状评价报告与上次报告相比，增加可燃气体探测器2套，其它周边环境、站内设备设施、主要建构筑物均未发生变化。
该加油站主要建有站房、油罐区、加油区等。站房在站区北部，加油区在站房南侧，现有4台双枪加油机：其中2台92#乙醇汽油/95#汽油双枪加油机、2台柴油双枪加油机，均为自吸式；油罐区布置在站房南侧（车行道下、承重罐区、单层罐、防渗池），自西向东分别为：1台30m³95#汽油罐、1台30m³柴油罐、1台50m³柴油罐、1台50m³柴油罐、1台50m³92#乙醇汽油罐，汽油、柴油卸油口均位于罐区西侧，卸油口东南侧立柱内共有通气管5根（含油气回收装置通气管）；按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021标准规定：V=80+130/2=145m³，该站属二级加油站；该站汽油设有卸油油气回收系统、加油油气回收系统及油气回收装置（三次油气回收系统）。
表2.1-1 加油站的等级划分

	加油站等级
	加油站油罐容积（m3）

	
	总容积V
	单罐容积

	一级
	150＜V≤210
	≤50

	二级
	90＜V≤150
	≤50

	三级
	V≤90
	汽油罐≤30，柴油罐≤50


第四章 评价单元划分与评价方法选择
第一节 评价单元的划分
划分评价单元时，一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险有害因素的类别、分布有机结合起来进行划分，还可以按评价的要求将一个评价单元再划分为若干个子单元或更细致的单元，评价单元相对独立，具有明显的特征界限。下面是两种常用的评价单元划分原则和方法。

一、以危险有害因素的类别为主划分评价单元

1、对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境等影响系统的危险有害因素的分析和评价，宜将整个系统作为一个评价单元。

2、将具有共性危险有害因素的场所和装置划分为一个评价单元。

二、以物质特征划分评价单元

评价过程中常按装置工艺功能、布置的相对独立性、工艺条件及贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量等划分评价单元。

由于评价要求和目的不同，并且各类评价方法均有自身的特点，只要达到评价目的，评价单元的划分并不要求绝对一致。

根据上述常用的评价单元划分原则和方法，以及《安全评价通则》中关于安全评价报告主要内容和要求的规定结合该项目的特点和实际情况，将评价内容划分为以下四个单元：

1、安全管理；

2、站址选择及总平面布置；

3、加油工艺及设施；

4、其它安全设施

第二节 评价方法的选择
在进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循充分性、系统性、针对性和合理性的原则。

在选择安全评价方法时，应首先详细分析被评价的系统，明确通过安全评价要达到的目标，即通过安全评价需要给出哪些、什么样的安全评价结果；然后应收集尽量多的安全评价方法，将安全评价方法进行分类整理，明确被评价的系统能够提供的基础数据、工艺和其它资料；再根据安全评价要达到的目标以及所需的基础数据、工艺和其它资料，选择适用的安全评价方法。

根据本次安全评价的特点，结合中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司新泰新兴路周家庄加油站的具体情况，选用安全检查表、事故树法及危险度评价法对加油站进行评价。具体应用如下表所示：

表4.2-1 评价方法选择一览表

	序号
	评价单元
	评价方法

	
	
	安全检查表
	危险度评价法
	事故树法

	1
	安全管理单元
	★
	
	

	2
	站址选择及总平面布置
	★
	
	

	3
	加油工艺及设施
	★
	★
	★

	4
	其它安全设施
	★
	
	


注：表中“★”表示采用的评价方法。
第六章  安全对策措施及建议
第一节 存在的问题及整改建议
通过现场检查和审查有关资料可以看出，该加油站还存在以下问题：
表6.1-1  现场存在问题表
	序号
	企业存在的问题
	整改建议措施

	1
	卸油口盖板未接地。
	卸油口盖板应接地。

	2
	汽油操作井内管道无油品流向标识。
	汽油操作井内管道应增加油品流向标识。


加油站将上述问题整改合格后，该加油站在安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施等方面符合有关法律、标准规范的要求。
[image: image5.png]LR TPy

2o vaamwanmaman

awann
e B AR, =

. |emans
RARRLN L am . | nunr e camm

. WARE
WIERREAA LR O BER S, 10 0 HERE, BANRRIE. W
AR MR TSt 2





[image: image6.png]



