中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司湖屯油库                                       安全评价项目信息表

项目编号：
	项目名称
	中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司湖屯油库安全评价

	项目简介
	中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司湖屯油库成立于2007年12月04日，公司类型为股份有限公司分公司，法定代表人：赵晓乐，注册地址肥城市湖屯火车站南，公司经营范围：汽油、乙醇汽油、柴油仓储经营等。中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司湖屯油库地处肥城市湖屯镇，位于湖王公路以西、湖屯火车站南，在泰安市西约40km处。油库占地84亩，由汽油罐区、柴油罐区、汽车装卸区、铁路装卸区（目前发油已停用）、办公区、辅助生产区6个区域组成，共有员工32名。建成铁路、管道和公路运输三种油品输入方式，公路和铁路两种油品输出方式，结合输出需求，铁路输出目前已停用，仅使用公路方式输出油品。该油库的汽油罐区设有3000m³内浮顶式汽油罐4台、4000m³内浮顶式汽油罐2台和1000m³内浮顶式乙醇罐2台；柴油罐区设有6台4000m³拱顶式罐，按照《石油库设计规范》（GB50074-2014），总容量为34000m³（柴油折半），属于二级石油库。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	辛磊
	

	项目组成员
	赵燕
	

	
	马琳琳
	

	
	赵云峰
	

	
	王静
	

	
	刘卫国
	

	报告编制人
	辛磊
	

	报告审核人
	崔强
	

	过程控制负责人
	刘云红
	

	技术负责人
	孙虎
	

	到现场开展安全评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2025.11.10
	辛磊  赵燕
	初访

	
	2025.11.12
	辛磊  赵燕
	现场考察

	
	2025.11.13
	辛磊  赵燕
	现场检查

	
	2025.11.20
	辛磊  赵燕
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2025.11.27

	有必要公开的其它内容：


[image: image1.jpg]U EEARRAARAARAT
i X 5 £ ‘
d..ﬁ N VS T T

\

\

|

|

S “ |

‘ it ': : " # an, / .\:‘ A ‘
L EEA. MR _

e AEE ‘
B 1 2&%& 18853867527 3
n ] p y } )

+ 155
o,»-:‘.



[image: image2.jpg]o I A R R A A BR
L R 28 5 4 4 4 o ] 0l i R

LAV

TN AL FR: LR TG AR
WHIET 45 : APJ- () -022
ORI R

HHGERA: b R

g ¥ &

PP LI R L% 0531-75639660




[image: image3.jpg]IR R LR A R )l R AR A 9 Sk i A Y

LA AR

Mk i

1800000000200794 Bl 021594 ‘Q Z\

BRE % S Gl

0800000000203440 LB 009370

1800000000300838 iR 034276

1800000000200849 ZA 021592

gk | 1800000000200729 HILIZE 032907
Az | 1600000000200809 Bt 030095
&
% % | 180000000020079 215
P ¥ & |1 794 w4 021594
A
) : i 1800000000200717 T 7
A 9 #HITE 031071
Ui 3
2l X Z 20 | 1800000000200682 s 024118
il A
HAR . —
g | T FE | 1100000000100211 ITE 015722
L5 %0k T B T e W

lﬂ.‘ih!’: | H1K: 0531~ 75639660



[image: image4.jpg]PRENXRURD AR LA ENBIRAMLRA 0 REURES

WU U SR TR, % P 2 R S S 2R T P DI P R X
Jefi g B, R KA U W T

RS Rk, L2 Rt R ETT LA iR 2R
[, S RUSTT%EZ .

AR U TR B 5 e 43 5 o T K2 7 e T AR B E i)
B, i AR P g A

G B AR SR EE T, ERBERERE (SE R
AL PRI EEMERA TIE ) SFa%F (2021) 135 5XHE
R

S B RGBT R, #E (AR g e E R R
BRI TR (2021-2022 48) ) (@& (2021) 107 %) Rk
RRTER (ATNifERAy et (5 BARES R T IS %
(2021-2022 4£) ) MEKRK.

MIEHER (il 2P R R) BUAR A LA . %l
BT MR AN e, RAWERINE. HUHRE AR
BHEER.

G, AR
STEHAT S £ 20

U, Dyt S R
STLTTTESS SN2 -
9B A I

AAMRELALFMA RS T T s osaremseanes
Solke Juf B 6 0 AN AL A S B




现场照片

[image: image5.jpg]BEREO
REFPRKER.
2, 2LLENES.

BEEEC

FRikhn R

2025.11.13



[image: image6.jpg]TR




[image: image7.jpg]oz 2025.11.13



[image: image8.jpg]



第二章 单位及项目概况

第一节 单位简介

中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司湖屯油库成立于2007年12月04日，公司类型为股份有限公司分公司，法定代表人：赵晓乐，注册地址肥城市湖屯火车站南，公司经营范围：汽油、乙醇汽油、柴油仓储经营等。湖屯油库位于泰安市肥城市湖屯镇，湖王公路以西、湖屯火车站南。油库按功能分区布置，分为汽油罐区、柴油罐区、汽车装卸区、铁路装卸区（目前发油已停用）、办公区、辅助生产区。该油库现有管道、汽车运输及铁路运输三种进油方式，采用油泵输送方式入罐。建成公路和铁路两种油品输出方式，结合输出需求，铁路输出目前已停用，仅使用公路方式输出油品。汽车运输由该公司外部具备危险化学品运输资格的车辆承担。
该油库建立有比较健全的安全管理制度、各级各类人员的安全生产责任制及各职能部门安全职责，成立了以各职能部门、安全管理部门负责人等为领导机构成员的事故应急救援组织机构；共有32名职工，配备专职安全管理人员1名（王武全，2007年1月10日取得中国石油大学（华东）油气储运专业专科毕业证书，具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历），考核合格，符合安监总管三〔2010〕186号、国家安全生产监督管理总局令第55号（第79号令修改）第八条第四款及鲁应急发〔2025〕4号第3.3.4条的规定。

该油库编制了岗位安全生产操作规程，制定了生产安全事故应急预案，于2023年6月13日在肥城市应急管理局进行了备案，备案编号：370983-2023-W018。油库根据应急预案内容定期开展应急预案演练。
由于油库主要负责人丁和峰于已取得危险化学品经营单位主要负责人证书，有效期至2028年8月13日，证书见附件。安全生产管理人员王武全已参加培训并考核合格，证书有效期至2027年11月26日。高压电工2名、低压电工5名、防爆电工2名，化工自动化控制仪表作业人数1名，高处安装、维护、拆除作业人数3名，证书均在有效期内，符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安监总局第30号令（国家安监总局令第63号令、第80号令修改）的要求；其他员工上岗前均经过三级安全教育和专业工种培训，掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识，并经考核合格后上岗。
中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司湖屯油库于2022年12月1日换取了危险化学品经营许可证（编号：鲁泰肥危化经〔2022〕043001号），有效期至2025年11月30日；于2022年1月21日取得《安全生产标准化证书》，安全生产标准化二级企业达标，证书编号为：鲁AQBWHⅡ202200006 ，有效期至2025年1月。该油库已提交安全生产标准化评审资料，待山东省应急管理厅审核批准；汽油罐区单独构成一级重大危险源，柴油罐区单独构成四级重大危险源，于2025年7月28日在肥城市应急管理局对重大危险源进行备案，备案编号：BA鲁370983〔2025〕019（汽油、乙醇罐区）、BA鲁370983〔2025〕020（柴油罐区），有效期均至2028年7月27日。

第四章 评价单元划分和评价方法选择

第一节 评价单元划分

一、评价单元划分原则

在评价单元的划分中，一般按生产工艺功能、生产设施设备相对空间位置、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显的特征界限。

二、评价单元划分

根据《危险化学品经营单位安全评价导则》的要求，并结合油库实际情况，将该油库具体划分为四个评价单元，即：

（一）安全管理

（二）库址选择及总图布置

（三）工艺设施

（四）其它设施
第二节 评价方法选择

根据该油库的物质特性和设备、设施等危险有害因素分析情况，确定本次安全评价采用预先危险性分析、安全检查表、危险度评价、个人风险和社会风险值计算等评价方法进行定性、定量评价。

各评价单元所选用的评价方法情况见表4.2-1。

表4.2-1 评价单元与选用评价方法对应表

	序号
	评价单元名称
	采用的评价方法

	1
	安全管理
	安全检查表

	2
	库址选择及总图布置
	安全检查表

	3
	工艺设施
	安全检查表、预先危险性分析、危险度、个人风险和社会风险值评价

	4
	其它设施
	安全检查表、预先危险性分析


第七章 对策措施及建议

第一节 存在问题及整改建议

本次安全评价过程中，通过现场检查和审阅有关资料，发现中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司湖屯油库的设备设施、安全管理条件，尚有与有关法规、规范和标准的要求存在差距之处，中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司湖屯油库应该按照有关规定、规范和标准的要求对存在的问题进行整改。存在的问题、建议整改措施如表7.1-1。

表7.1-1 存在的问题及整改建议一览表

	序号
	存在的主要问题或隐患
	依据
	整改建议措施

	1
	部分管道法兰连接处未设接地线。
	AQ3036-2010

第11.4条
	按要求在连接处设置接地线。

	2
	部分管道未涂刷防腐涂层。
	GB50074-2014

第7.1.13条
	按要求涂刷防腐涂层。

	3
	部分管道未设流向标识。
	GB/T12801-2008

第6.8.4条
	按要求设置管道流向标示。


第二节 整改落实情况

表7.2-1 存在的问题及整改复查情况一览表

	序号
	存在的主要问题或隐患
	整改复查情况
	结论

	1
	部分管道法兰连接处未设接地线。
	法兰连接处已设置接地线。
	符合。

	2
	部分管道未涂刷防腐涂层。
	已按要求涂刷防腐涂层。
	符合。

	3
	部分管道未设流向标识。
	已按要求设置管道流向标示。
	符合。


[image: image9.jpg]PG ER LR HIN LR SR Y 5 DML kA FEaRBBY

BAE SHITMSAZTRELER
VA48 20 o K A U A WA AT R 2 41 78 2 R A
5 15 G TE L T LA J 2T R Ml -, MR I ST KRR TR
BT TR 2 VRN R h & A IO, BRI, R
RO, AR R S R AT, AR B IR

Wi R, (e TR A b S e AT T i, B ZET 3
BN,

B AT %ﬁﬁ@k%ﬁﬁﬁﬁ@ﬁﬂM%#ﬁﬁ%ﬁﬁﬂﬁm

ZHRAE R

FEAHMGE SRAFRICHNGH GIUE B fERATE .
BUHTE . AR AR VR ERS) MSEhRIBLARSE, RS
EEERTE R

LRGN ) e o
My RN A G A 128 i AT




