安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	泰安市昌荣石化销售有限公司改造项目安全设施竣工验收评价

	项目简介
	加油站原为中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第四十二加油站，该站原有4台30m3卧式双层储罐（1台92#汽油罐、1台95#汽油罐、1台98#汽油罐、1台柴油罐），5台加油机：其中4台单枪加油机、1台双枪加油机，均为自吸式。
现泰安市昌荣石化销售有限公司对该站进行改建。具体改建内容为：拆除原有加油机，更换为4台潜油泵式加油机（2台4枪92#/95#汽油加油机，1台4枪92#汽油加油机，1台双枪柴油加油机）并敷设油罐到加油机处工艺管线，每台汽油加油机各配置1个可燃气体探测器并于站房增加可燃气体报警控制器；设4台30m3双层储罐；设4台30m3双层储罐：2台92#汽油储罐、1台95#汽油储罐、1台柴油储罐（原98#汽油罐改为92#汽油罐，其余油罐依托原有）；对原有罩棚、站房进行简单装修；液位检测系统、双层管道渗漏监测系统、双层罐渗漏监测系统、视频监控系统、三次油气回收处理系统、消防一体柜均依托站区原有；变压器位置由原来西南角移至东南角，并增大容量；在加油区西侧增设洗车机；在站房西侧增设车棚。

	评价人员
	姓  名
	备注

	项目负责人
	辛磊
	

	项目组成员
	刘卫国
	

	
	王静
	

	
	马琳琳
	

	
	赵云峰
	

	报告编制人
	辛磊
	

	报告审核人
	赵燕
	

	过程控制负责人
	刘云红
	

	技术负责人
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	技术专家
或有关技术人员
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	到现场开展安全
评价工作情况
	时  间
	到现场主要人员
	主要任务

	
	2026.6.12
	辛磊、马琳琳
	初访

	
	2026.6.22
	辛磊、马琳琳
	现场考察

	
	2026.6.23
	辛磊、马琳琳
	现场检查

	
	2026.6.24
	辛磊、马琳琳
	现场核查

	安全评价报告提交时间：2026.6.27
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[bookmark: _Toc9576][bookmark: _Toc16913][bookmark: _Toc7871]2 建设项目概况
[bookmark: _Toc6825]2.1 建设单位简介
泰安市昌荣石化销售有限公司改建项目位于山东省泰安市岱岳区粥店街道岱前村（社区）荣昌路1号，法定代表人为张呈峰。统一社会信用代码：91370900MAKCXQP71M。企业类型：其他有限责任公司。加油站北侧是泰山大街，东侧是荣昌路，西侧是住宅楼，南侧是民房。该站经营许可范围为汽油、柴油、乙醇汽油，改建后主要储存经营汽油、柴油。
该站劳动定员10名，其中主要负责人1人，安全生产管理员1人。主要负责人和安全生产管理人员已参加了危险化学品安全管理培训，并取得考核合格证，详见附件。
该站设加油区、油罐区、洗车区、站房、罩棚，具体如下：
加油区：设2台4枪双油品加油机（92#/95#汽油）、1台4枪单油品加油机（92#汽油）、1台双枪单油品加油机（柴油），均为潜油泵式加油机。
罩棚：对原有罩棚简单装修。
储罐区：利旧4台30m3双层储罐：2台92#汽油储罐（原有98#汽油改为92#汽油）、1台95#汽油储罐、1台柴油储罐，并敷设工艺管线，利旧密闭卸油口一处（位于油罐区南侧），利旧双层管道及双层罐渗漏监测系统；利旧消防一体柜1座及危废暂存柜。
站房：站房依托站内已建站房，仅简单装修；内有营业室、办公室、值班室等，设置液位监测系统、防渗漏监测系统、室内紧急切断系统、视频监控系统、可燃气体报警系统等。
辅助设施：加油区西侧设洗车机一处，站房东设变压器1台。
该站改建后油罐总容积105m3（柴油折半计入）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.9条规定：加油站级别未变，为二级加油站。
[bookmark: _Toc28507]2.2 建设项目概况
2.2.1 项目建设过程
2.2.1.1安全审查
该项目于2026年05月12日取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2605-370911-89-01-254451。
建设规模和内容：项目位于山东省泰安市岱岳区粥店街道岱前村（社区）荣昌路1号，拆除原有加油机，更换为4台潜油泵式加油机（2台4枪92#/95#汽油加油机，1台4枪92#汽油加油机，1台双枪柴油加油机）并敷设油罐到加油机段工艺管线，每台汽油加油机各配置1个可燃气体探测器并于站房增加可燃气体报警控制器；设4台30m3双层储罐：2台92#汽油储罐、1台95#汽油储罐、1台柴油储罐（原98#汽油罐改为92#汽油罐，其余油罐依托原有），油品折合总容积105m³，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）标准第3.0.9条规定：按公式计算储罐总容积：30×3+30/2=105m3，该站属二级加油站（总容积未发生变化）；对原有罩棚、站房进行简单装修；利旧液位检测系统、双层管道渗漏监测系统、双层罐渗漏监测系统、视频监控系统、三次油气回收处理系统，消防一体柜均依托站区原有；变压器位置由原来西南角移至东南角，并更换为大容量；在加油区西侧增设洗车机；在站房西侧增设车棚。
该项目于2026年6月由山东鲁健安全技术有限公司编制完成《泰安市昌荣石化销售有限公司改建项目设立安全评价报告》，2026年6月5日组织了专家评审并形成《安全条件审查意见》，建设单位和评价单位已按照审查意见要求完成相关问题整改完善。
该项目于2026年6月由山东齐创石化工程有限公司出具了《泰安市昌荣石化销售有限公司改建项目安全设施设计专篇》和施工图，2026年6月5日通过了专家评审；并于2026年6月15日取得由泰安市岱岳区应急管理局出具的《危化品建设项目安全审查意见书》（泰岱应急危化项目安设审字〔2026〕003号），同意该项目通过安全审查。
该项目建设规模、总投资与《山东省建设项目备案证明》内容一致。
该项目建设选址未发生变更，主要技术、工艺路线未发生变化，与《设立安全评价报告》内容相符；建成的设备设施中没有降低安全性能的安全设施设计变化，与通过的《安全设施设计专篇》一致。
该项目于2026年6月21日由建设单位组织了工程竣工验收，并出具了《工程竣工验收报告》，结论为:泰安市昌荣石化销售有限公司依据安全设计完成加油机更换及加油机管线改建项目，经验收合格；详见报告附件。
该站于2021年12月10日换发了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：鲁油零售证书第3709031014号，证书有效期至2026年12月10日。
该站于2025年3月26日换发了《危险化学品经营许可证》，证书编号：鲁泰危化经[2025]0200004，证书有效期为2025年3月26日至2028年3月25日。
2.2.1.2可燃气体探测器
该站汽油加油机处共设3套点型可燃气体探测器。2026年06月27日唐山恒测计量器具检测有限公司对该站可燃气体探测器出具了校准证书，有效期12个月，详见附件。
2.2.1.3防雷检测
2026年 06月18日，江西建业防雷检测有限公司对该站的防雷装置进行了检测，出具了《雷电防护装置定期检测报告》，报告编号：(1152020002)[2026]D163号，检测结论：建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。有效期至2026年12月18日，详见报告附件。
2.2.1.4工程消防验收
该加油站站房、罩棚依托原有，原加油站于2007年2月7日取得了泰安市公安消防分局出具的《建筑工程消防验收意见书》，编号：泰公消验字[2007]第12号，验收意见：认为合格，准许投入使用，详见附件。
2.2.1.5应急预案
该站制定了生产安全事故应急预案，于2026年6月25日取得泰安市岱岳区应急管理局出具的备案登记表，备案编号：370911-2026-0037，详见附件。
2.2.1.6安全生产责任险
该站在中华联合财产保险股份有限公司缴纳了安全生产责任保险，保单号0226370903000450000003，保险期间自2026年06月18日零时起至2027年06月17日二十四时止，详见附件。
2.2.1.7土地手续
该站于2025年11月25日与泰安立信石化有限公司签订《加油站租赁合同》，租赁期限5年，详见附件。
[bookmark: _Toc24743][bookmark: _Toc80]4 安全经营条件
[bookmark: _Toc1376]4.1 评价单元划分
根据泰安市昌荣石化销售有限公司改建项目的特点，本次安全评价划分为4个单元，即安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施。
[bookmark: _Toc9399]4.2 评价方法选择
4.2.1 评价方法选用表
首先,我们运用安全检查表的方法对本项目的设计进行检查，确定本项目的总体安全性。然后，根据各评价单元的特点选择适合的评价方法进行评价，具体方法选择见表4.2-1。
表4.2-1 评价方法选用表
	序号
	评价单元名称
	采用的评价方法

	P1
	安全管理
	安全检查表

	P2
	站址选择总平面布置
	安全检查表

	P3
	加油工艺及设施
	安全检查表、PHA、事故树

	P4
	其它设施
	安全检查表


4.2.2 评价方法选用说明
（1）对上述4个评价单元采用安全检查表法，判断设计、安装中涉及的安全设施及对策措施的充分性。
（2）对上述4个评价单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法（PHA），预测各危险、有害因素的固有危险、有害程度。
（3）通过事故树分析详细查明系统各种固有、潜在的危险因素或事故原因，为项目正式运营制定安全技术对策、采取安全管理措施和事故分析提供依据。



[bookmark: _Toc18823][bookmark: _Toc350852496]8 评价结论
[bookmark: _Toc24005]8.1 建设项目安全状况综合评述
该项目在设计、施工中坚持了安全生产“三同时”的原则，在安全评价过程中，通过现场检查和审阅有关资料，发现泰安市昌荣石化销售有限公司改建项目还存在以下问题：
[bookmark: _Toc15931]8.2 存在问题及改进建议
8.2.1存在问题
表8.2-1  现场存在问题表
	序号
	企业存在的问题
	整改建议措施

	1
	油罐区和卸油口处油品标号与图纸不符；
	油罐区和卸油口处油品标号应与图纸一致；

	2
	卸油口处未设置人体静电释放器。
	卸油口处应设置人体静电释放器。


[bookmark: _GoBack]加油站将上述问题整改合格后，该站的设备设施、安全管理条件，符合有关法规、规范和标准的要求，单位在后期经营活动中还要加强各项管理制度的落实。
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