安全评价项目信息表
项目编号：
	项目名称
	中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第十六加油站改造项目安全设施竣工验收评价

	项目简介
	[bookmark: _GoBack]该站具体改造内容为：拆除原有罐区及工艺管道，改造承重框架结构罐区一座，设2台30m3双层储罐（1台92#汽油储罐、1台95#汽油储罐）和2台20m3双层储罐（1台98#汽油储罐、1台柴油储罐）并敷设工艺管线；更换油气回收处理装置；新建密闭卸油口（位于站区西南侧），沿罩棚立柱敷设2处通气管（罩棚西南侧、东北侧立柱），设置液位检测系统、双层管道及双层罐的渗漏监测系统；对原有罩棚檐口、立柱重新包装，网架除锈防腐；原有站房进行内部装修；原有加油岛拆除，改建3座加油岛，新增1座加油岛，防撞柱15个；设2台双枪加油机（1台92#/95#汽油、1台柴油），2台4枪加油机（1台92#汽油/95#汽油/98#汽油、1台92#汽油/95#汽油），均为潜油泵式；新建消防一体柜及危废暂存柜；其他设施依托站区原有。
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[bookmark: _Toc9576][bookmark: _Toc16913][bookmark: _Toc7871]2 建设项目概况
[bookmark: _Toc6825]2.1 建设单位简介
中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第十六加油站改造项目位于山东省泰安市泰山大街西段北黄村，公司成立于2005年01月21日，法定代表人为王明昌。统一社会信用代码：913709007953363756。企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）。加油站北侧是泰安市岱岳区文化广电新闻出版局办公楼，西侧是太平路，南侧是泰山大街，东侧是拥军路。该站经营许可范围为汽油、柴油、乙醇汽油，现其主要储存经营汽油、柴油、乙醇汽油。
该站劳动定员6名，其中主要负责人1人，安全生产管理员1人。主要负责人和安全生产管理人员已参加了危险化学品安全管理培训，并取得考核合格证，详见附件。
该站设加油区、油罐区、站房、罩棚，具体如下：
加油区：设2台双枪加油机（1台92#/95#汽油、1台柴油）和2台4枪加油机（1台92#/95#/98#汽油、1台92#/95#汽油），均为潜油泵式加油机；改建加油岛3座、新增加油岛1座，设油气回收处理装置1套。
罩棚：对原有罩棚檐口、立柱重新包装，网架除锈防腐；沿罩棚立柱敷设2处通气管（罩棚西南侧立柱和东北侧立柱）。
储罐区：该站改造前为单层油罐，改造后在站房南侧新建承重框架结构罐区一座，设2台30m3双层储罐（1台92#汽油储罐、1台95#汽油储罐）和2台20m3双层储罐（1台98#汽油储罐/1台柴油储罐）并敷设工艺管线，新建密闭卸油口（位于油罐区南侧），新建双层管道及双层罐渗漏监测系统；设置消防一体柜1座及危废暂存柜。
站房：站房依托站内已建站房，仅简单装修；内有便利店、储藏室、卫生间、备餐间、站财室等，设置液位监测系统、防渗漏监测系统、室内紧急切断系统、视频监控系统、可燃气体报警系统等。以上建构筑物于2004年12月25日经泰安市公安消防分局验收合格，能够满足要求。
辅助设施：依托原有站区变压器。
该站建成后油罐总容积由80m3改为90m3。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表3.0.9条规定：加油站级别未变，为三级加油站。
[bookmark: _Toc28507]2.2 建设项目概况
2.2.1 项目建设过程
2.2.1.1安全审查
该项目于2026年01月27日取得《山东省建设项目备案证明》，项目代码：2601-370911-89-01-427168。
建设规模和内容：项目位于山东省泰安市泰山大街西段北黄村，拆除原有罐区及工艺管道，改造承重框架结构罐区一座，设2台30m3双层储罐（1台92#汽油储罐、1台95#汽油储罐）和2台20m3双层储罐（1台98#汽油储罐、1台柴油储罐）并敷设工艺管线，油品折合总容积90m³，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）标准第3.0.9条规定：按公式计算储罐总容积：30×2+20+20/2=90m3，该站属三级加油站（总容积由80m3改为90m3，加油站级别未变）；更换油气排放处理装置（采用卸油油气回收、加油油气回收及三次油气回收系统）；新建密闭卸油口（位于站房南侧），沿罩棚立柱敷设2处通气管（罩棚西南侧立柱及东北侧立柱），新建液位监测系统、双层管道及双层罐的渗漏监测系统；对原有罩棚檐口、立柱重新包装，网架除锈防腐；对原有站房进行内部装修；原有加油岛拆除，改建3座加油岛，新建1座加油岛，防撞柱15个；设2台双枪加油机（1台92#/95#汽油、1台柴油），2台4枪加油机（1台92#汽油/95#汽油/98#汽油、1台92#汽油/95#汽油），均为潜油泵式；新建消防一体柜1座及危废暂存柜；其他设施依托站区原有。
该项目建设规模、总投资与《山东省建设项目备案证明》内容一致。
该项目建设选址未发生变更，主要技术、工艺路线未发生变化，与《设立安全评价报告》内容相符，项目存在局部设计变更，具体如下：卸油口位置变更为西南侧罩棚柱的东侧，汽油通气管和柴油通气管调换位置，油气回收处理装置位置变更为西南侧罩棚柱的西侧，变更油罐尺寸（30m3双层油罐由原直径2000mm×长度9300mm变更为直径2400mm×长度7110mm，20m3双层油罐由原直径2000mm×长度6500mm变更为直径2400mm×长度5053mm），上述变更均由设计单位出具《设计变更通知单》；建成的设备设施中没有降低安全性能的安全设施设计变化，与通过的《安全设施设计专篇》一致。汽服用房（通过式洗车机）本次为预留未建。
该项目于2026年1月由山东鲁健安全技术有限公司编制完成《中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第十六加油站改造项目设立安全评价报告》，2026年2月13日组织了专家评审并形成《安全条件审查意见》，建设单位和评价单位已按照审查意见要求完成相关问题整改完善。
该项目于2026年1月由哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司出具了《中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第十六加油站改造项目安全设施设计专篇》和施工图，2026年2月13日通过了专家评审；并于2026年2月28日取得由泰安市岱岳区应急管理局出具的《危化品建设项目安全审查意见书》（泰岱应急危化项目安设审字〔2026〕002号），同意该项目通过安全审查。
该项目于2026年5月31日由建设单位组织了工程竣工验收，并出具了《建设工程项目竣工验收报告》，结论为:经泰山石油公司组织现场验收，确认按照施工方案或技术交底要求施工，验收组成员一致同意通过验收；详见报告附件。
加油站于2021年12月10日换发了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：鲁油零售证书第3709001020号，证书有效期至2026年12月10日，证书详见附件。
加油站于2025年12月17日换发了《危险化学品经营许可证》，证书编号：37090013202500224，证书有效期至2029年1月13日，证书详见附件。
2.2.1.2可燃气体探测器
该站利旧3套点型可燃气体探测器。2026年05月16日山东双尧测控科技有限公司对该站可燃气体探测器出具了校准证书，有效期12个月，详见附件。
2.2.1.3防雷检测
2026年 05月28日，山东天科防雷工程有限公司对该站的防雷装置进行了检测，出具了《雷电防护装置定期检测报告》，报告编号：(1122016001)[2026]D-TA0219，检测结论：合格：加油站雷电防护装置符合现行国家防雷规范标准要求。有效期至2026年11月27日，详见报告附件。
2.2.1.4工程消防验收
该加油站站房、罩棚依托原有，原加油站于2004年12月25日取得了泰安市公安消防分局签发的《建筑工程消防验收意见书》，证书编号：泰公消验第04095号，结论：认为合格，可以投入使用。详见附件。
2.2.1.5应急预案
该站制定了生产安全事故应急预案，于2024年10月22日取得泰安市应急管理局出具的备案登记表，备案编号：370900-2024-0095，加油站根据演练计划进行了演练，详见附件。
2.2.1.6安全生产责任险
该站在中国太平洋财产保险股份有限公司济南中心支公司缴纳了安全生产责任保险，保单号AJINOKL1NT26QAAAAA4B，保险期间自2026年1月29日至2027年1月28日。
2.2.1.8土地手续和规划许可
中国石化山东泰山石油股份有限公司于2004年07月22日取得了《建设用地规划许可证》，编号：（2004）鲁09-00-0042，详见附件。
中国石化山东泰山石油股份有限公司于2004年9月取得了泰安市岱岳区人民政府签发的《国有土地使用证》，证书编号：岱岳国用（2004第303号），使用终止日期：2043年3月7日，详见附件。
[bookmark: _Toc24743][bookmark: _Toc80]4 安全经营条件
[bookmark: _Toc1376]4.1 评价单元划分
根据中国石化山东泰山石油股份有限公司泰安第十六加油站改造项目的特点，本次安全评价划分为4个单元，即安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施。
[bookmark: _Toc9399]4.2 评价方法选择
4.2.1 评价方法选用表
首先,我们运用安全检查表的方法对本项目的设计进行检查，确定本项目的总体安全性。然后，根据各评价单元的特点选择适合的评价方法进行评价，具体方法选择见表4.2-1。
表4.2-1 评价方法选用表
	序号
	评价单元名称
	采用的评价方法

	P1
	安全管理
	安全检查表

	P2
	站址选择总平面布置
	安全检查表

	P3
	加油工艺及设施
	安全检查表、PHA、事故树

	P4
	其它设施
	安全检查表


4.2.2 评价方法选用说明
（1）对上述4个评价单元采用安全检查表法，判断设计、安装中涉及的安全设施及对策措施的充分性。
（2）对上述4个评价单元存在的危险、有害因素采用预先危险性分析法（PHA），预测各危险、有害因素的固有危险、有害程度。
（3）通过事故树分析详细查明系统各种固有、潜在的危险因素或事故原因，为项目正式运营制定安全技术对策、采取安全管理措施和事故分析提供依据。
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