安全评价项目信息表

项目编号：

| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司东平流泽大桥加油站 经营危险化学品现状评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目简介 | 该加油站主要建有站房、罩棚、油罐区和加油区等。加油区在站房西侧，现有4台双枪加油机（2台95#/92#汽油加油机，2台柴油加油机），均为自吸式；油罐区在站房北侧，加油区在站房西侧；现有5台30m3卧式双层储罐，包括2台92#乙醇汽油罐、1台95#汽油罐、2台柴油罐，5台油罐均安装了液位仪、检漏仪，其油罐埋地设置，通气管5根；该站汽油设有卸油油气回收系统、加油油气回收系统及油气处理装置；按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021标准规定：V=120m3，该站属二级加油站。 |  |  |
| 评价人员 | 姓 名 |  | 备注 |
| 项目负责人 | 马琳琳 |  |  |
| 项目组成员 | 刘卫国 |  |  |
|  | 王静 |  |  |
|  | 辛磊 |  |  |
|  | 赵云峰 |  |  |
|  | 赵燕 |  |  |
| 报告编制人 | 马琳琳 |  |  |
| 报告审核人 | 崔强 |  |  |
| 过程控制负责人 | 刘云红 |  |  |
| 技术负责人 | 孙虎 |  |  |
| 技术专家 或有关技术人员 |  |  |  |
| 到现场开展安全 评价工作情况 | 时 间 | 到现场主要人员 | 主要任务 |
|  | 2026.7.20 | 马琳琳、辛磊 | 初访 |
|  | 2026.7.22 | 马琳琳、辛磊 | 现场考察 |
|  | 2026.7.23 | 马琳琳、辛磊 | 现场检查 |
|  | 2026.7.24 | 马琳琳、辛磊 | 现场核查 |
| 安全评价报告提交时间：2026.7.31 |  |  |  |
| 有必要公开的其它内容： |  |  |  |

第二章 加油站概况

中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司东平流泽大桥加油站（原名中国石油东平第57加油站）位于东平县彭集镇105国道路东瑞星集团对侧，许可范围为汽油、乙醇汽油、柴油的零售业务，交通十分便利。加油站西侧是105国道，南侧是物流大厦，东侧是民房，北侧是临时板房。该站成立于2005年12月26日，负责人：赵晓乐。其主要经营汽油、乙醇汽油、柴油（0#与-10#换季销售）。

此次现状评价报告与上次安全报告相比在加油机旁设置了2个可燃气体探测器，更换了油气回收处理装置其余周边环境、总平面布置均未发生改变。

该加油站主要建有站房、罩棚、油罐区和加油区等。加油区在站房西侧，现有4台双枪加油机（2台95#/92#汽油加油机，2台柴油加油机），均为自吸式；油罐区在站房北侧，加油区在站房西侧；现有5台30m3卧式双层储罐，包括2台92#乙醇汽油罐、1台95#汽油罐、2台柴油罐，5台油罐均安装了液位仪、检漏仪，其油罐埋地设置，通气管5根；该站汽油设有卸油油气回收系统、加油油气回收系统及油气处理装置；按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021标准规定：V=120m3，该站属二级加油站。

表2.1-1 加油站的等级划分

| 加油站等级 | 加油站油罐容积（m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容积V | 单罐容积 |
| 一级 | 150＜V≤210 | ≤50 |
| 二级 | 90＜V≤150 | ≤50 |
| 三级 | V≤90 | 汽油罐≤30，柴油罐≤50 |

注：V为油罐总容积。柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

该站现有职工3人，其中主要负责人1人，安全生产管理人员1人。主要负责人和安全生产管理人员已参加了危险化学品安全管理培训，并取得考核合格证。详见附件。

该站使用自有土地，占地3533㎡，使用权至2047年，地块临105国道区位条件适配成品油经营。于2005年由中华人民共和国国土资源局颁发了国有土地使用证，土地证见附件。

2023年10月27日换发了《危险化学品经营许可证》，证书编号：鲁泰危化经[2023]000463，有效期2023年10月30日至2026年10月29日。证书见附件。

2022年02月16日换发了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：鲁油零售证书第3709052005号，有效期2022年02月16日至2027年02月16日。证书见附件。

2005年12月01日泰安市公安消防分局出具了《建筑工程消防验收意见书》，编号为泰公消验字[2005]第81号，意见为合格。详见附件。

该站编制了生产安全事故应急预案，于2025年03月12日在泰安市应急管理局进行了备案，备案编号为：370900-2025-0041。详见附件。

山东天科防雷工程有限公司公司对该站进行了相关防雷设施的检测，出具了合格的《雷电防护装置定期检测报告》，报告编号：(1122016001)［2026］D-TADP0066，防雷类别：二类，有效期至2026年09月26日。检测报告见附件。

济南亿赛技术咨询服务有限公司对站内的2个可燃气体检测报警器进行了相关校准，出具了合格的《校准证书》，证书编号：YSC202603090,校准结果：符合要求。检定日期为2026年03月12日，有效期至2027年03月11日。

该站在中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司投保安全生产责任保险，保险期限2026年1月1日至2026年12月31日，详见附件。

该站建立健全了安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，执行情况较好。

该加油站成立了以站长为安全第一责任人的安全生产领导小组，同时成立了义务消防队。站长和安全员经过安全培训，各项安全管理制度基本健全，编制了安全生产事故应急救援预案，并定期进行应急救援演练。该加油站消防器材配备齐全，加油站配备了35kg推车式干粉灭火器2具，5kg手提式干粉灭火器9具，4kg手提式干粉灭火器10具，二氧化碳灭火器3具，灭火毯8块，消防沙池2m³，消防锨4把。

该加油站按功能分区布置，有油罐区、加油区、办公区，布置较合理。

第四章 评价单元划分与评价方法选择

第一节 评价单元的划分

划分评价单元时，一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险有害因素的类别、分布有机结合起来进行划分，还可以按评价的要求将一个评价单元再划分为若干个子单元或更细致的单元，评价单元相对独立，具有明显的特征界限。下面是两种常用的评价单元划分原则和方法。

一、以危险有害因素的类别为主划分评价单元

1、对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境等影响系统的危险有害因素的分析和评价，宜将整个系统作为一个评价单元。

2、将具有共性危险有害因素的场所和装置划分为一个评价单元。

二、以物质特征划分评价单元

评价过程中常按装置工艺功能、布置的相对独立性、工艺条件及贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量等划分评价单元。

由于评价要求和目的不同，并且各类评价方法均有自身的特点，只要达到评价目的，评价单元的划分并不要求绝对一致。

根据上述常用的评价单元划分原则和方法，以及《安全评价通则》中关于安全评价报告主要内容和要求的规定结合该项目的特点和实际情况，将评价内容划分为以下四个单元：

1、安全管理；

2、站址选择及总平面布置；

3、加油工艺及设施；

4、其它安全设施等。

## 第二节 评价方法的选择

在进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循充分性、系统性、针对性和合理性的原则。

在选择安全评价方法时，应首先详细分析被评价的系统，明确通过安全评价要达到的目标，即通过安全评价需要给出哪些、什么样的安全评价结果；然后应收集尽量多的安全评价方法，将安全评价方法进行分类整理，明确被评价的系统能够提供的基础数据、工艺和其它资料；再根据安全评价要达到的目标以及所需的基础数据、工艺和其它资料，选择适用的安全评价方法。

根据本次安全评价的特点，结合中国石油天然气股份有限公司山东泰安销售分公司东平流泽大桥加油站的具体情况，选用安全检查表、事故树法及危险度评价法对加油站进行评价。具体应用如下表所示：

表4.2-1 评价方法选择一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价方法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全检查表 | 危险度评价法 | 事故树法 |
| 1 | 安全管理单元 | ★ |  |  |
| 2 | 站址选择及总平面布置 | ★ |  |  |
| 3 | 加油工艺及设施 | ★ | ★ | ★ |
| 4 | 其它安全设施 | ★ |  |  |

注：表中“★”表示采用的评价方法。

第六章  安全对策措施及建议

## 第一节 存在的问题及整改建议

通过现场检查和审查有关资料可以看出，该加油站在安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施等方面符合有关法律、标准、规范的要求。但根据国家其他有关标准发现存在下列问题：

表6.1-1  现场存在问题表

| 序号 | 企业存在的问题 | 整改建议措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人体静电释放仪与卸油口距离不够。 | 人体静电释放仪与卸油口距离应大于1.5米。 |

该加油站在安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施等方面符合有关法律、标准规范的要求。