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[bookmark: _Toc102634226][bookmark: _Toc19744][bookmark: _Toc102633895][bookmark: _Toc15033742][bookmark: _Toc102633969]第二章 加油站概况
[bookmark: _Toc102634227][bookmark: _Toc102633970][bookmark: _Toc272364524][bookmark: _Toc30066][bookmark: _Toc102633896][bookmark: _Toc208733856][bookmark: _Toc4524][bookmark: _Toc26504][bookmark: _Toc15033743]第一节 加油站基本情况
宁阳县平安加油站位于宁阳县堽城镇西村（蒙馆路318号）。加油站西侧是刚邑大道（原蒙馆路），北侧是充电站、架空电力线、架空通信线、杆式变压器，东侧是空地，南侧是G342国道辅路。该站经营许可范围为汽油、柴油，现其主要经营储存汽油、柴油（换季销售-10#柴油）。此次现状评价报告与上次报告相比，新增可燃气体探测器2套，加油机更换4台，更换液位仪控制器1台，图纸中危废间改为杂物间；其余周边环境、站内设备设施、主要建构筑物未发生变化。
该加油站主要建有站房、罩棚、油罐区、加油区和洗车区等。
加油区在站房南侧，设置6台加油机：其中1台92#汽油双枪加油机、1台92#汽油单枪加油机、3台柴油单枪加油机、1台95#汽油单枪加油机；油罐区位于站房南侧，设置单层储罐4台，罐区采用防渗池，设检测立管，均为30m3：其中1台隔舱汽油罐（92#15m3/95#15m3）、1台92#汽油罐、1台柴油罐、1台隔舱柴油罐（各15m3），卸油口位于油罐区东侧；4台油罐均安装了液位仪，通气管4根位于油罐区内北侧；油气回收处理装置位于油罐区内通气管南侧；站房西侧设洗车棚一处；洗车棚北侧设卫生间一处；该站汽油设有卸油油气回收系统、加油油气回收系统及油气回收处理系统；按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021标准规定：V=30×2+60/2=90m3，该站属三级加油站。
表2.1-1 加油站的等级划分
	加油站等级
	加油站油罐容积（m3）

	
	总容积V
	单罐容积

	一级
	150＜V≤210
	≤50

	二级
	90＜V≤150
	≤50

	三级
	V≤90
	汽油罐≤30，柴油罐≤50


注：V为油罐总容积。柴油罐容积可折半计入油罐总容积。
该站现有职工9人，其中主要负责人1人，安全生产管理员1人。主要负责人和安全生产管理人员已参加了危险化学品安全管理培训，并取得考核合格证，详见附件。
该加油站于2003年3月与宁阳县堽城镇西村签订《租赁协议书》，租赁期从2000年3月至2040年3月止，租赁期40年，详见附件。
宁阳县平安加油站于2004年12月29日取得了宁阳县公安消防大队出具的《建筑工程消防验收意见书》，意见书编号：宁公消验第030号，结论：“认为合格，准许使用”，详见附件。
[bookmark: _Hlk508440011]加油站于2023年6月21日换发了《危险化学品经营许可证》，证书编号：鲁泰危化经[2023]000420号，证书有效期：2023年6月21日至2026年6月20日，证书见附件。
加油站于2025年11月24日换发了《成品油零售经营批准证书》，证书编号：鲁油零售证书第3709043019号，证书有效期：2025年11月24日至2030年11月24日，详见附件。
该站编制了生产安全事故应急预案，于2024年12月12日在宁阳县应急管理局进行了备案，备案编号为：370921-2024-YJ0090，详见附件。
山东泰吉检测技术有限公司对该站进行了相关防雷设施的检测，出具了合格的《雷电防护装置定期检测报告》，报告编号：1122024001[2025]D171号，防雷类别：二类，结论为“合格：防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求”，有效期至2026年04月07日，检测报告见附件。
该站在中国人寿财产保险股份有限公司山东省分公司投保安全生产责任保险，保险期限自2026年1月8日至2027年1月7日止，详见附件。
该站2台可燃气体探测器于2025年12月15日取得了唐山恒测计量器具检测有限公司出具的可燃气体探测器《校准证书》，校准结论：合格，校准有效期至2026年12月14日。检定证书详见附件。
该站建立健全了安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，执行情况较好。
该站各项安全管理制度基本健全，有生产经营单位生产事故应急预案，并定期进行应急救援演练。该加油站消防器材配备齐全，加油站配备了35kg推车式干粉灭火器2具，8kg手提式干粉灭火器15具，CO2灭火器1具，灭火毯8块，消防锨4把，消防桶4个，消防沙池2m3。
第四章 评价单元划分与评价方法选择
[bookmark: _Toc102633907][bookmark: _Toc7829][bookmark: _Toc102634256][bookmark: _Toc192907201][bookmark: _Toc272364536][bookmark: _Toc102633981][bookmark: _Toc23543][bookmark: _Toc102634407][bookmark: _Toc15033754][bookmark: _Toc238007574][bookmark: _Toc12643][bookmark: _Toc198026273]第一节 评价单元的划分
划分评价单元时，一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险有害因素的类别、分布有机结合起来进行划分，还可以按评价的要求将一个评价单元再划分为若干个子单元或更细致的单元，评价单元相对独立，具有明显的特征界限。下面是两种常用的评价单元划分原则和方法。
[bookmark: _Toc102634257]一、以危险有害因素的类别为主划分评价单元
1、对工艺方案、总体布置及自然条件、社会环境等影响系统的危险有害因素的分析和评价，宜将整个系统作为一个评价单元。
2、将具有共性危险有害因素的场所和装置划分为一个评价单元。
[bookmark: _Toc102634258]二、以物质特征划分评价单元
评价过程中常按装置工艺功能、布置的相对独立性、工艺条件及贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量等划分评价单元。
由于评价要求和目的不同，并且各类评价方法均有自身的特点，只要达到评价目的，评价单元的划分并不要求绝对一致。
根据上述常用的评价单元划分原则和方法，以及《安全评价通则》中关于安全评价报告主要内容和要求的规定结合该项目的特点和实际情况，将评价内容划分为以下四个单元：
1、安全管理；
2、站址选择及总平面布置；
3、加油工艺及设施；
4、其它安全设施
[bookmark: _Toc102634259][bookmark: _Toc22810][bookmark: _Toc102633908][bookmark: _Toc102634408][bookmark: _Toc102633982]
第二节 评价方法的选择
在进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循充分性、系统性、针对性和合理性的原则。
在选择安全评价方法时，应首先详细分析被评价的系统，明确通过安全评价要达到的目标，即通过安全评价需要给出哪些、什么样的安全评价结果；然后应收集尽量多的安全评价方法，将安全评价方法进行分类整理，明确被评价的系统能够提供的基础数据、工艺和其它资料；再根据安全评价要达到的目标以及所需的基础数据、工艺和其它资料，选择适用的安全评价方法。
根据本次安全评价的特点，结合泰安市岱岳区山口平安加油站的具体情况，选用安全检查表、事故树法及危险度评价法对加油站进行评价。具体应用如下表所示：
表4.2-1 评价方法选择一览表
	序号
	评价单元
	评价方法

	
	
	安全检查表
	危险度评价法
	事故树法

	1
	安全管理单元
	★
	
	

	2
	站址选择及总平面布置
	★
	
	

	3
	加油工艺及设施
	★
	★
	★

	4
	其它安全设施
	★
	
	


注：表中“★”表示采用的评价方法。

[bookmark: _Toc102633914][bookmark: _Toc102633988][bookmark: _Toc15033761][bookmark: _Toc102634276][bookmark: _Toc16504][bookmark: _Toc9894]第六章  安全对策措施及建议
[bookmark: _Toc339456079][bookmark: _Toc225046264][bookmark: _Toc242065302][bookmark: _Toc4961][bookmark: _Toc17772][bookmark: _Toc102633989][bookmark: _Toc102633915][bookmark: _Toc15033762][bookmark: _Toc102634277][bookmark: _Toc348877039]第一节 存在的问题及整改建议
[bookmark: _Toc49590281][bookmark: _Toc15033763]通过现场检查和审查有关资料可以看出，该加油站存在问题如下：
表6.1-1  现场存在问题表
	序号
	企业存在的问题
	整改建议措施

	1
	加油岛宽度小于1.2m，95#汽油加油岛缺少防撞柱。
	加油岛宽度应不小于1.2m，加油岛应设防撞措施。


该加油站在安全管理、站址选择及总平面布置、加油工艺及设施、其它设施等方面[image: IMG_20260318_145145][image: IMG_20260318_145208]符合有关法律、标准规范的要求。
[bookmark: _GoBack][image: 5d9690fbfe24895428f5dad40dce959c][image: f49009d27dd46ae1329995b86095835c][image: f867f1ae903cfeb7651d7a395ca85225][image: 57d1140f40446183cb4be79ff4c1e6b6][image: e7e13c1b0448dca2ea6d48a60f07c2a0][image: eb4a21c55b993eee00e0f81f2fa5bea3]
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